基于语义分割的铁路明杆闸阀丝杠开度非接触识别方法

摘要：铁路给水与消防系统大量使用明杆闸阀，其开度状态直接关系应急供水可靠性，但传统人工巡检存在频次低、夜间响应滞后等问题。明杆闸阀的螺纹阀杆随开度变化在阀体外升降，是反映开度的可靠物理量。本文提出一种基于语义分割的丝杠开度非接触识别方法。相机拍摄明杆闸阀，采用轻量化U-Net++网络对丝杠外露区域进行像素级分割，通过出厂行程标定将像素高度换算为开度百分比，并以螺纹牙数累加作为辅助校验。本文研究成功运用在徐州段消防泵房8类明杆闸阀，运行期间累计采集图像约28万帧，测试表明开度平均绝对误差≤2.8%，全开/全关状态判别准确率99.2%，单帧推理78 ms，可满足无人值守监测需求，为铁路给水设施智能运维提供了新手段。

关键词：铁路给水；明杆闸阀；非接触识别

Non-Contact Recognition Method for Rising Stem Gate Valve Opening in Railway Systems Based on Semantic Segmentation

Abstract: Rising stem gate valves are extensively employed in railway water supply and fire protection systems, where their opening status directly determines the reliability of emergency water supply. However, conventional manual inspection suffers from low frequency and delayed response during nighttime operations. The threaded stem of a rising stem gate valve moves axially relative to the valve body in proportion to the valve opening, serving as a reliable physical indicator of the actual opening degree. This paper proposes a non-contact recognition method for stem opening based on semantic segmentation. A camera captures images of the valve, and a lightweight U-Net++ network performs pixel-level segmentation of the exposed stem region. The pixel height is then converted into an opening percentage through factory stroke calibration, with cumulative thread tooth counting employed as an auxiliary verification mechanism. The proposed method has been successfully deployed on eight types of rising stem gate valves in fire pump rooms along the Xuzhou railway section. During operation, approximately 280,000 image frames were collected. Experimental results demonstrate that the mean absolute error (MAE) of opening estimation is ≤2.8%, the classification accuracy for fully open/closed states reaches 99.2%, and single-frame inference requires only 78 ms. These performance metrics satisfy the requirements for unattended monitoring, providing a novel approach for the intelligent operation and maintenance of railway water supply infrastructure.

Keywords: Railway Water Supply; Rising-stem Gate Valve; Non-contact Identification;

引言

铁路给水与消防系统是保障铁路运输安全畅通的重要基础设施，随着中国铁路营业里程突破16万公里，沿线数以万计的闸阀作为管网核心控制元件，其状态可靠性直接关系到列车补水、消防应急及检修隔离的安全效能，运维意义重大。在徐州工务段、南京桥工段等管辖范围内的消防泵房与阀室中，DN100-DN300明杆闸阀应用广泛，其梯形螺纹阀杆（丝杠）随开度变化在阀体外升降的特征，为非接触式状态感知提供了物理基础。然而，随着铁路设施规模的扩大与运维标准的提升，传统人工巡检模式已难以适应新时期铁路设备精细化管理的需求。依据《给水排水设备运行维修规程》，人工巡检频次通常为7-15天一次，不仅存在监测窗口期长、夜间及恶劣环境下判别误差大等固有缺陷，更在偏远阀井等区域形成巡检盲区。徐州工务段2023年消防演练中曾因闸阀丝杠锈死导致应急供水延误近40分钟的案例，深刻暴露了传统运维模式在保障铁路应急安全方面的局限性，亟需引入智能化技术手段加以解决。

近年来，机器视觉与深度学习技术的快速发展为铁路设施状态识别提供了新途径，但在闸阀开度识别领域仍面临独特的技术瓶颈。现有文献[1-5]虽在指针式仪表读数、LCD屏幕信息提取及泵房“无感采集”等方面取得了显著进展，却均未有效解决闸阀开度识别问题。其核心难点在于行业内普遍存在的认知误区：误将手轮转角等同于阀门开度。事实上，手轮作为减速机构，操作DN100闸阀需旋转8-12圈方可完成全行程，导致手轮角度与开度之间不存在单调映射关系，仅在开/关稳态下角度可能相同。因此，探索一种不依赖手轮转角、直接针对阀杆特征的精准识别方法，成为突破当前技术瓶颈的关键。

基于上述工程实践与技术分析，本研究提出了一种基于语义分割的明杆闸阀丝杠开度非接触识别方法，旨在实现对闸阀状态的实时、精准监测。该方法通过在阀井口正上方俯视安装低畸变工业相机，利用轻量化U-Net++网络对丝杠外露区域进行像素级分割，并结合出厂行程标定与螺纹牙数累加校验机制，有效克服了油污、锈蚀等复杂工况干扰，实现了从图像像素到开度百分比的可靠换算。结合既有数字化运维平台，该方法能够使管理人员实时掌握关键阀门状态，及时发现丝杠锈死、开度异常等潜在隐患，对推动铁路给排水及消防设施的智能化运维、保障铁路沿线应急安全具有重要意义。

1 闸阀丝杠识别系统构成

系统采用前端采集、边缘推理、云端管理三层架构，前端层与边缘层之间通过千兆以太网互联，边缘层与徐州段数据汇聚中心之间通过5G专网和VPN备份链路连接，整体架构如图1所示。

图1 明杆闸阀丝杠开度识别系统架构

Fig.1 Architecture of rising-stem gate valve screw opening identification system

  - 安装方案

针对明杆闸阀丝杠外露特征，相机采用壁挂式安装方案：工业相机通过可调角度支架固定于泵房墙体预设点位，镜头光轴与丝杠轴线保持垂直正交，安装高度依据闸阀规格动态调整，确保视野完整覆盖DN100-DN300闸阀丝杠全行程。

相较于俯视或其他非正交视角，该壁挂式侧视方案具备三项核心优势：相机光轴与丝杠轴线严格垂直，消除了透视投影导致的梯形畸变，丝杠在图像中呈现标准矩形轮廓，显著简化了后续像素高度到物理开度的几何换算模型 壁挂安装位置经现场勘测优化，避开了泵房内管道、阀门手轮及支撑结构的遮挡干扰，保障了丝杠成像区域的完整性与连续性；相机至丝杠的物距控制在0.8-1.2 m范围内，既满足全行程视场覆盖需求，又兼顾了景深与分辨率的平衡，避免了远距离拍摄导致的细节丢失问题。安装完成后，相机防护等级达IP67，配备透明PC防护罩与红外/白光双模补光模块，可在泵房高湿、低照度等复杂环境下稳定输出高质量图像，为后续语义分割与开度识别提供可靠的数据基础。

  - 硬件选型与布点

在硬件选型与系统部署方面，本研究采用自主研发的工业级智能感知终端与边缘计算单元，以适配铁路泵房复杂工况并保障核心技术的自主可控。前端采集设备为自研RS-CAM200型工业相机，搭载200万像素低照度CMOS传感器，支持120 dB超宽动态范围与H.265+高效视频编码，工作温度范围覆盖-30 ℃至60 ℃，可满足泵房内高湿、温差波动大及电磁干扰等严苛环境下的稳定成像需求。光学系统配置自研6 mm固定焦距工业镜头，水平视场角约为45°；经现场标定验证，在0.8 m标准工作物距下，有效成像视野约为0.7 m×0.4 m，能够完整覆盖DN300闸阀360 mm全行程并保留充足边缘冗余，避免行程端点信息丢失。

边缘计算单元选用NVIDIA Jetson Xavier NX工业级嵌入式计算盒，提供21 TOPS INT8算力，整机功耗不超过15 W，满足泵房密闭空间低功耗散热要求。该设备支持多路视频流并行处理，可同时接入2路1080P高清视频，单帧推理耗时稳定在78 ms以内，保障开度识别的实时性。

试点工程在徐州工务段管辖范围内部署8套自研相机与8台边缘计算盒，覆盖徐州北、徐州南、邳州、新沂4处消防泵房，针对8类典型明杆闸阀开展验证，涵盖DN100、DN150、DN200、DN300四种口径，形成了多场景、多规格的实测数据集，为算法优化与系统可靠性评估提供了充分的工程支撑。

图2 安装示意

Fig.2 Installation scheme

  - 通信与数据采集频率

在系统通信架构与数据交互机制方面，本研究构建了“端-边-云”协同的安全高效传输体系。前端感知终端与边缘计算单元之间采用千兆工业以太网互联，保障高清视频流与控制指令的低延迟、无损传输。边缘侧实施数据分级存储策略，原始图像与告警视频片段在本地固态缓存中保留不少于7天，仅将开度值、置信度、时间戳等结构化关键数据上传至云端平台，显著降低带宽占用与云端存储压力。

云端通信链路采用5G铁路专网与工业VPN双通道冗余备份机制，确保在网络波动或单链路故障场景下数据传输的连续性与可靠性。数据上报遵循MQTT轻量级消息协议，所有报文载荷均经国密SM4算法加密处理，满足铁路工控系统网络安全等级保护要求。

在采集策略上，系统支持自适应动态调度：常规工况下以5min/帧的周期执行图像采集与推理；当检测到列车进出站、强降雨等异常事件时，自动切换至1min/帧的高频监测模式，提升状态感知的时效性。同时，系统开放远程手动触发接口，运维人员可在检修作业前即时下发采集指令，快速确认闸阀实时开度状态，为现场作业安全提供前置验证支撑。

2 算法模型与数据处理方法

2.1 数据集构建与增强策略

本研究构建了面向铁路消防泵房明杆闸阀的专用语义分割数据集。数据采集覆盖徐州工务段与南京桥工段下辖4处消防泵房，包含8类典型明杆闸阀样本，涵盖DN100、DN150、DN200、DN300四种公称口径，每类采集约2500张原始图像，共计20000张。数据集按7:1.5:1.5的比例划分为训练集、验证集与测试集。标注工作采用Labelme工具进行像素级精细标注，将丝杠有效区域（含梯形螺纹外露段及阀杆圆柱体外缘）定义为前景掩膜（灰度值255），其余区域为背景（灰度值0）。

为提升模型在复杂工况下的泛化能力与鲁棒性，设计了针对性数据增强。几何变换：引入±10°随机旋转，模拟相机安装偏差及长期运行产生的轻微位移；光度扰动：施加±30%亮度随机波动，适配昼夜交替及补光模块切换引起的光照差异；遮挡仿真：采用5%~20%面积的随机矩形遮挡，模拟油污附着、锈斑覆盖及阀井阴影等真实场景退化。

2.2 轻量化U-Net++网络架构

针对丝杠细长目标的边缘细节保留需求，本文采用改进型U-Net++作为分割骨干网络。该网络通过嵌套跳跃连接与深度监督机制，实现了编码器-解码器间多尺度特征的密集融合，显著优于传统U-Net对细小结构的表征能力。为兼顾边缘端部署效率，以MobileNet-V3-Large替代VGG/ResNet作为特征提取器，并加载ImageNet预训练权重进行迁移学习。编码器包含5级下采样层（空间分辨率依次为32、16、8、4、2），通道数依次为16、24、40、112、160；解码器通过嵌套密集跳跃连接逐级恢复空间信息，最终输出单通道前景概率图。

为进一步压缩模型体积，所有标准3×3卷积均替换为深度可分离卷积（Depthwise Separable Convolution），并在X0、X1、X2、X3四个解码节点施加深度监督以加速收敛。经INT8量化后，模型文件大小仅为7.8 MB；在NVIDIA Jetson Xavier NX平台上，GPU模式下单帧推理耗时78 ms，完全满足边缘实时处理要求。

2.3 类别均衡与边界感知联合损失函数

鉴于丝杠区域像素占比仅为8%~15%，属于典型的小目标与类别不均衡场景，单一BCE损失易导致模型偏向背景预测，而Dice损失虽对小目标友好但梯度稳定性不足。为此，本文提出一种联合损失函数：

(1)

其中，用于缓解前景/背景类别不均衡，用于强化丝杠边缘像素的回归精度，权重系数经实验优化取、。定义为：

(2)

式中，Y为真实前景掩膜集合，为预测概率图二值化结果。借鉴Boundary-Aware F-Beta思想，对丝杠边缘±3像素邻域内的预测误差施加加权Focal Loss，使边缘区域的平均精度（AP）提升约4.7个百分点，有效改善了丝杠轮廓的分割完整性。

2.4 训练策略与后处理推理流程

模型训练采用AdamW优化器，初始学习率设为10-3，配合余弦退火调度策略，批量大小为64，最大训练轮次120，早停耐心值为15。

推理阶段首先对输出概率图以0.5阈值进行二值化，随后执行形态学闭运算（3×3椭圆结构元）以消除孤立噪点并填补微小断裂。取最大连通域的最小外接矩形高度作为丝杠外露像素高度 $H_{px}$。为保障测量可靠性，引入几何合理性校验机制：当丝杠顶端被指示盘遮挡或受落叶干扰时，依据矩形宽高比（典型范围1:8~1:15）进行异常剔除，确保开度计算结果的物理一致性。

3. 像素-物理映射与开度解算方法

语义分割模型输出的丝杠外露区域像素高度需经几何标定与行程映射，方可转换为具有工程意义的物理开度值。本研究构建了“相机标定—动态比例映射—零位修正—螺纹特征校验”四级换算体系，确保开度解算的精度与鲁棒性，整体流程如图4所示。

图3 丝杠开度识别算法流程

Fig.3 Algorithm flow of screw opening identification

3.1 相机内参与外参精密标定

系统采用使用9×6角点、25 mm方格的高精度棋盘格标定板，每台相机采集15张覆盖全视场且姿态多样的标定图像，联合求解焦距、主点坐标及畸变系数。标定后径向畸变校正残差≤0.4像素单位，满足亚像素级测量需求。外参方面，安装时借助激光铅锤与高精度水平尺保证相机光轴严格竖直，俯仰角与偏航角偏差均控制在±0.5°以内，由安装姿态引入的高度测量误差可忽略不计。

3.2 基于原位参照物的动态像素-物理映射

为克服传统内外参反投影法对相机位姿稳定性要求高、易受温漂与振动影响的缺陷，本文提出基于原位参照物的动态比例映射方法。固定一枚直径30.0 mm的不锈钢标定盘，该标定盘与丝杠处于同一景深平面且随相机同步照明。通过实时识别标定盘的像素直径，动态计算当前帧的比例系数，物理高度换算公式为：

(3)

该方法将全局标定转化为帧级自适应映射，对相机轻微位移、热胀冷缩及机械振动具有天然鲁棒性。现场对比测试表明，标定盘法的像素-物理映射相对误差≤0.6%，显著优于传统内外参反投影法（约1.2%），且所有试点闸阀的标定盘与丝杠共面，比例系数一致性良好。

3.3 出厂行程标定与零位修正开度换算

每台闸阀的额定行程存储于边缘盒配置文件。基础开度百分比K计算公式为：

(4)

为消除丝杠顶帽、阀杆连接件等非行程结构对测量的影响，现场首次部署时执行零位标定：手动将闸阀全关，采集此时丝杠外露物理高度 ，开度计算式修正为：

(5)

零位修正使视觉开度与厂家机械刻度完全对齐，从根本上消除了结构性系统误差。

3.4 螺纹牙数辅助校验与双特征互证

梯形螺纹牙距为出厂确定的固定参数d。通过对丝杠分割掩膜进行水平投影并统计波峰个数，可获得外露螺纹牙数，理论上，由此可反算物理高度。当与相对偏差超过5%时，判定分割结果异常（典型诱因：油污导致局部漏分割、阀井反射光导致过分割），系统自动切换至牙数推算高度作为主输出，分割结果降级为参考。该双特征互证机制将异常帧判别准确率从单特征的92.3%提升至98.7%，显著增强了系统在退化工况下的可靠性。

3.5 多维异常状态识别与追溯

基于连续开度监测值，系统定义3类运行状态：为全关，为全开，为半开。当相邻两帧开度差值且未关联人员操作事件时，判定为异常突变，立即触发告警并推送人工核查工单。系统同步维护每处闸阀近30天开度直方图，对偏离分布超过3σ的帧自动标记异常并留存证据截图，为故障溯源与运维决策提供完整数据支撑。

4. 工程应用与现场验证

4.1 试点部署与样本积累

本系统自2024年9月起在徐州工务段管辖的4处消防泵房（徐州北、徐州南、邳州、新沂）开展工程化试点，覆盖8类典型明杆闸阀，截至2025年5月已连续稳定运行8个月。试点场景涵盖室内泵房、半露天设施及户外阀井三类典型工况，其中户外阀井环境湿度长期高于95%。运行期间累计采集图像约28万帧，构建有效标注样本20000张，并收集故障/异常样本87例，包括电气接触不良31例、丝杠锈蚀24例、阀井进水18例及人为误操作14例，为算法迭代与可靠性评估提供了完备的工程数据支撑。

4.2 分割模型性能对比分析

为验证本文提出的轻量化U-Net++方案的综合优势，在统一测试集上与四种主流方案进行IoU及推理速度在NVIDIA Jetson Xavier NX平台的对比，结果如表1所示。

表1 不同方法对比表

Tab.1 Compare of the different Method

| 方法 | IoU | 单帧检测用时 |
| --- | --- | --- |
| HSV颜色阈值法 | 58.3% | - |
| 标准U-Net | 85.1% | 183ms |
| DeepLabV3+（ResNet-50骨干） | 87.6% | 215ms |
| U-Net++（ResNet-50骨干） | 88.9% | 156ms |
| 本方案（U-Net++ MobileNet-V3骨干、深度可分离卷积） | 89.4% | 78ms |

综合评估表明，本文方案在精度、速度、模型体积三者间取得最优平衡，IoU较标准U-Net提升4.3个百分点，满足边缘端实时部署需求。

4.3 开度识别精度评估

基于测试集的定量评估显示，本文方案开度平均绝对误差（MAE）为2.8%，全开/全关状态判别准确率达99.2%，半开状态（5%–95%）MAE为3.4%。夜间补光条件下识别准确率为96.8%，较白天低约2.7个百分点，主要误差源于补光不均导致的局部过曝。

分场景统计表明，室内泵房MAE仅1.9%，表现最优；户外阀井因光照条件差、湿度大，MAE升至3.5%。引入螺纹牙数辅助校验机制后，复杂工况下异常帧判别准确率从92.3%提升至98.7%，验证了双特征互证策略的有效性。

4.4 典型工程案例验证

案例1（误操作预警）：2024年12月，徐州北泵房DN200主供水闸阀开度由100%突降至47%，系统即时触发告警。经核查系检修人员误操作致阀门半关，调度室接报后迅速协调恢复，避免了后续列车补水不足风险。

案例2（慢性磨损诊断）：2025年2月，邳州泵房DN150消防闸阀连续2小时提示“开度波动>5%”，但数值始终处于92%–100%区间。现场拆解确认丝杠梯形螺纹局部点蚀导致间隙泄漏，更换丝杠后开度恢复稳定，验证了系统对慢性机械故障的早期感知能力。

5 结论

针对铁路明杆闸阀开度在线监测难题，提出基于语义分割的非接触识别方法，明确手轮转角不可作为闸阀开度判别依据，确立了以梯形螺纹丝杠外露物理高度为核心的开度解算新范式；设计了U-Net++与MobileNet-V3融合的轻量化分割网络，单帧推理78ms，实现边缘端高效实时处理；构建了“像素高度+螺纹牙数”双重校验机制，将异常帧判别准确率从92.3%提升至98.7%，显著增强系统鲁棒性。经徐州段4处泵房8类闸阀现场验证，系统开度MAE≤2.8%，全开/全关判别准确率达99.2%，满足铁路给水设备智能化运维需求。

参考文献

- 蒋政昊, 张彪, 童乃武, 等. 铁路泵房压力表非接触式在线监测方法[J]. 高铁速递, 2025(5): 38-43.

- 薛腾辉, 沈阳, 沈拓. 铁路泵房供水管道压力表数据非接触提取[J]. 铁路计算机应用, 2024, 33(8): 28-33.

- 张建, 沈拓. 无感采集在铁路泵房智能运维的应用探讨[C]// 铁路房建专业科技成果和应用研讨会论文集. 北京: 中国铁道学会, 2023: 112-119.

- 邓辰鑫, 谢兰欣. 铁路给水泵房电气柜LCD图文信息提取[J]. 铁路计算机应用, 2024, 33(4): 41-46.

- ZHOU Z, SIDDIQUEE M M R, TAJBAKHSH N, et al. UNet++: A nested U-Net architecture for medical image segmentation[C]// DLMIA, 2018: 3-11.

- HOWARD A, SANDLER M, CHU G, et al. Searching for MobileNetV3[C]// ICCV, 2019: 1314-1324.

- CHEN L C, ZHU Y, PAPANDREOU G, et al. Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation[C]// ECCV, 2018: 801-818.

- RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation[C]// MICCAI, 2015: 234-241.

- ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.

- HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]// CVPR, 2016: 770-778.

- 国家质量监督检验检疫总局. 梯形螺纹: GB/T 5796.1-2005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2005.

- 国家铁路局. 铁路给水排水设计规范: TB 10010-2016[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016.

- 黄强, 文超. 铁路泵房智能化运维研究综述[J]. 铁道工程学报, 2023, 40(9): 78-84.

- 杨浩, 张国光. 铁路给水泵房应用中的液位计设计[J]. 铁路计算机应用, 2024, 33(6): 55-59.

- 沈阳, 邓辰鑫. 无人给水所远程监控系统设计[J]. 铁路计算机应用, 2024, 33(2): 36-42.

- 王飞跃, 张俊, 王晓. 工业视觉中的语义分割综述[J]. 自动化学报, 2023, 49(11): 2245-2265.

- MILLETARI F, NAVAB N, AHMADI S A. V-Net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation[C]// 3DV, 2016: 565-571.

- LIN T Y, GOYAL P, GIRSHICK R, et al. Focal loss for dense object detection[C]// ICCV, 2017: 2980-2988.