基于多模态融合的铁路给水变频柜预测性维护方法

摘要：变频器是铁路给水泵房的核心动力设备，传统监测依赖过流、过压等单点阈值告警，只能在故障发生后才告警，无法提前预警。既有智能变频柜侧重硬件架构，变频器本身的健康预测研究尚属空白。本文设计了一种基于电流-振动-温度多模态数据融合的变频器健康状态预测性维护方法。在智能变频柜内部署三轴加速度传感器、高频电流互感器、贴片温度阵列，采集变频器运行的多源异构信号；在边缘端构建轻量化1D-CNN+LSTM预测模型，实现剩余使用寿命在线估算；在云端建立泵房群健康档案，通过联邦学习持续优化模型。系统在徐州北、徐州南、邳州、新沂4处泵房试运行6个月，覆盖18台变频器，累计采集数据2.3亿条，提前7-30天预测故障11次，准确率88.9%，误报率4.2%，相比传统阈值告警方式提前预警时间提升10倍以上。实践表明，该方法弥补了既有研究的不足，为铁路给水设备从被动运维向预测运维转型提供了可行路径。

关键词：铁路给水；智能变频柜；预测性维护；多模态融合

Predictive Maintenance Method for Railway Water Supply Variable Frequency Cabinets Based on Multimodal Fusion

Abstract: Predictive maintenance method of railway water supply frequency conversion cabinet based on multi-modal fusion and edge intelligence. The frequency converter is the core power equipment of railway water supply pump house. The traditional monitoring relies on single-point threshold alarms such as over-current and over-voltage, which can only alarm after the fault occurs and cannot give early warning. The existing intelligent frequency conversion cabinet focuses on the hardware architecture, and the health prediction research of the frequency converter itself is still blank. This paper designs a predictive maintenance method for frequency converter health state based on current-vibration-temperature multi-modal data fusion. The three-axis acceleration sensor, high-frequency current transformer and patch temperature array are deployed in the intelligent frequency conversion cabinet to collect the multi-source heterogeneous signals of the frequency converter operation. The lightweight 1D-CNN+LSTM prediction model is constructed at the edge to realize the online estimation of the remaining service life. The pump house group health file is established in the cloud, and the model is continuously optimized through federated learning. The system has been in trial operation for 6 months in 4 pump houses including Xuzhou North, Xuzhou South, Pizhou and Xinyi, covering 18 frequency converters. A total of 230 million pieces of data have been collected, and 11 faults have been predicted 7-30 days in advance, with an accuracy of 88.9% and a false alarm rate of 4.2%. Compared with the traditional threshold alarm method, the early warning time is increased by more than 10 times. The practice shows that this method makes up for the shortcomings of the existing research and provides a feasible path for the transformation of railway water supply equipment from passive operation and maintenance to predictive operation and maintenance.

Keywords: Railway Water Supply; Intelligent Frequency Conversion Cabinet; Predictive Maintenance; Multi-modal Fusion

引言

高铁路给水系统是保障铁路运输安全与服务质量的关键基础设施，变频器作为给水泵房的“心脏”，承担着水泵电机变频调速与恒压供水的核心任务，其运行可靠性直接关系到铁路沿线供水安全。截至2024年底，中国铁路营业里程已超16万公里，沿线分布给水泵房约6800处，配套变频器数量超过2万台，设备规模庞大且运维压力日益增加[1]。随着铁路高质量发展战略的深入推进，提升关键机电设备的智能化运维水平、保障供水系统连续稳定运行，已成为铁路工务与供电部门亟待解决的重要课题。

然而，随着设备服役年限增长，变频器故障频发对铁路供水安全构成了严峻挑战。以徐州段为例，该区段在用变频器超300台，年故障停机约35次，单次非计划停机平均影响列车上水40至60分钟。特别是在2023年某次暴雨应急供水期间，某泵房一台稳定运行7年的30 kW变频器因IGBT模块过热烧毁而突发跳闸，由于既有监测模式仅具备“过流”“过压”等单点阈值告警功能，缺乏对健康退化趋势的感知能力，导致故障在毫无预警的情况下发生。这一典型案例暴露了传统运维模式的固有局限——只能感知“已坏”，无法预警“快坏”，难以满足铁路高可靠性运营的安全需求。

针对铁路泵房智能变频柜的运维问题，虽然已有研究在硬件架构与系统集成方面取得了进展，如文献[1,2]分别提出了包含多传感器融合的智能变频柜架构及基于边缘计算的系统级应用框架，但现有工作多集中于事后告警与基础数据采集，对变频器本身的健康退化建模、剩余使用寿命（RUL）预测及提前预警等核心问题鲜有涉及。同时，尽管工业领域预测性维护（PHM）技术在风机、旋转机械等场景已有广泛应用[3-5]，但既有方法大多面向单一模态或单点设备，未充分考虑铁路给水变频柜“电流-振动-温度”多源异构信号协同、“边缘-云端”两级算力受限以及“多泵房跨域”联合建模等特殊工程约束，难以直接移植应用。

因此，本研究提出了基于多模态融合与边缘智能的铁路给水变频柜预测性维护系统，旨在突破传统阈值告警的局限，实现对变频器健康状态的实时感知、退化趋势预测及故障提前预警。本文首次将电流-振动-温度三模态RUL预测应用于铁路给水变频器，设计了边缘端轻量化1D-CNN+BiLSTM+Attention模型，推理耗时18 ms/帧，并结合5G专网与联邦学习框架实现了多泵房模型的隐私保护协同演化。该系统使运维人员能够从“被动抢修”转向“主动预防”，及时发现并处理潜在设备隐患，对推动铁路给水设备的数字化和智能化管理、保证高速铁路沿线供水系统的安全稳定运行具有重要意义。

1 系统总体设计

针对铁路给水变频柜运维场景的特殊需求，本研究构建了感知层、边缘层、云端层三层协同架构，并通过5G专网实现高速互联，系统整体架构如图1所示。该架构遵循“端边云”一体化设计理念，感知层负责多源异构数据的精准采集，边缘层承担实时推理与本地决策任务，云端层聚焦于群级健康管理与模型协同演化。通过三层功能的有机衔接，系统实现了从单点设备监测到泵房群智能运维的跨越，为变频器全生命周期健康管理提供了坚实的技术支撑。

图1 变频柜预测性维护系统架构

Fig.1 Architecture of frequency conversion cabinet predictive maintenance system

1.1 三层功能划分

在功能实现上，各层级依据工程约束进行了精细化设计。感知层严格遵循无接触、无侵入原则，确保对既有设备零干扰：电流采集采用穿芯式霍尔CT，不改变主回路结构；振动传感器通过磁吸座与环氧胶复合固定于外壳测振点；温度监测采用贴片PT100配合热传导胶贴装于关键器件表面。三类传感器共用PTP时钟同步模块，采集时戳误差控制在100 μs以内，保障了多模态数据的时空对齐。边缘层以NVIDIA Jetson AGX Orin为核心计算单元，具备100 TOPS算力与≤25 W低功耗特性，体积仅110×110×40 mm，可直接挂装于变频柜DIN导轨。该单元集成了数据缓存（≥30 d）、模型推理与本地告警决策功能，在云端链路中断时仍可独立运行72 h以上；算力分配上，模型推理占用约60% GPU资源，其余预留用于功能扩展与模型迭代。云端层依托徐州段既有数据汇聚平台，增设泵房群健康档案库与联邦学习协调器：前者记录设备出厂参数、运行时序及故障历史，支持全寿命周期追溯；后者周期性聚合各节点模型参数并下发全局模型，实现跨泵房知识共享与模型持续优化。

1.2 5G专网部署

为满足多模态数据实时回传与安全传输需求，系统依托徐州段已建成的2.6 GHz n41频段5G专网，实现全部18处试点泵房的全覆盖。网络性能实测表明，单泵房上行带宽≥50 Mbps，端到端时延<20 ms，充分满足边缘盒除1080P视频外的多模态数据回传需求（实际数据量约2 MB/min/台）。在数据安全方面，采用工业级VPN结合国密SM4加密算法，构建了从终端到云端的安全传输通道，有效防范数据泄露与非法访问风险，符合铁路关键基础设施网络安全防护要求。

1.3 与既有智能变频柜的关系

本系统作为升级模块无缝嵌入既有智能变频柜硬件体系，在共享电源、母排及显示单元的基础上，新增独立的AI边缘盒与传感线束，确保不影响原有变频控制、PLC逻辑及GPRS通信功能。系统采用“双总线独立运行”机制，变频控制总线和AI预测总线物理隔离、互不干扰，既保障了核心控制功能的可靠性，又赋予了设备智能化预测能力。在运维策略上，硬件阈值告警作为最后一道安全防线，AI预测则提供更早期的健康退化预警，两者协同构成“阈值兜底+AI预测”的双通道运维体系，显著提升了设备故障防御纵深与运维响应效率。

2 多模态数据采集

感知层作为预测性维护系统的数据来源，其采集质量直接决定了后续模型的性能上限。针对铁路给水变频器运行环境复杂、故障特征微弱的特点，本研究构建了涵盖电流、振动、温度三类信号的多模态数据采集体系，通过高精度传感与严格同步机制，为多源异构数据融合提供可靠输入，多模态融合示意如图2所示。

图2 多模态数据采集与融合流程

Fig.2 Multi-modal data acquisition and fusion flow

2.1 电流与振动信号采集

在电气信号采集方面，系统选用闭环霍尔电流传感器，具备±50 A量程、100 kHz带宽及<1 μs响应时间，能够精准捕捉变频器输出侧的瞬态特征。三相输出母线各部署一只传感器，经BNC同轴线接入边缘盒高速ADC，采样率设定为20 kHz/通道。为降低传输带宽压力，原始数据在边缘端完成FFT变换后，仅上传基波幅值、各次谐波幅值及谐波畸变率（THD）等12维特征向量。

在机械振动采集方面，采用三轴MEMS加速度计，量程±40 g，最高采样率达10 kHz。传感器固定方式安装于变频器外壳顶部、前后及左右4个关键测点，全面覆盖IGBT模块、整流桥、电容组及风扇等核心部件。每个测点同步采集X/Y/Z三轴数据，边缘端提取RMS、峰值因子、频谱熵等9维时频域特征。

2.2 温度信号采集

温度是反映变频器热管理状态与早期接触故障的关键参量。系统在整流桥正极、IGBT散热基板、电容组顶盖、风扇出风口、轴承座（水冷型）及柜内环境等6个关键点布设贴片温度传感器，采集周期为1秒。特别地，温升速率dT/dt对接触不良等早期故障具有显著敏感性，纳入特征工程重点考量。

2.3 同步与对齐机制

鉴于电流（20 kHz）、振动（10 kHz）与温度（1 Hz）三类信号采样频率差异显著，系统采用IEEE 1588 PTP协议实现亚微秒级时钟同步，所有采集数据均携带统一时戳上传，从源头保障多模态数据的时空一致性。在边缘计算节点，以电流信号周期为基准进行数据切片，每1024个采样点（约50 ms）构成一个标准样本单元；振动与温度数据按相同时间窗口进行对齐插值，形成结构化的多模态输入张量。样本单元经标准化处理后，可直接送入模型进行训练或实时推理，有效解决了异构信号融合中的时序错位问题，为后续RUL预测与故障诊断奠定了坚实的数据基础。

3 边缘端轻量化预测模型

针对铁路给水变频柜边缘计算节点算力、内存及功耗受限的工程约束，复杂深度学习模型难以直接部署应用。本研究设计了面向变频器健康预测的轻量化1D-CNN+BiLSTM+Attention模型，在保障预测精度的前提下实现了模型体积与推理时延的优化，模型结构如图3所示。

图3 边缘端轻量化RUL预测模型结构

Fig.3 Structure of lightweight RUL prediction model on edge

3.1 模型结构设计

模型输入层接收三路并行时序信号：三相电流（1×1024×3）、三轴振动（1×1024×3）及6测点温度（1×600×6）。特征提取阶段，1D-CNN层采用3/5/7三种卷积核并联的多尺度结构，通道数按32、64、128逐级递增，以捕获不同尺度的局部时频特征；BiLSTM层包含128+128个隐藏单元，通过前向与反向双向建模捕捉长期时序依赖关系。为提升关键故障特征的响应灵敏度，引入Attention机制对时间步进行自适应加权，权重计算：

（1）

多模态融合层将三路特征按注意力权重加权求和，实现异构信息的自适应融合：

（2）

其中权重且，由Attention层动态学习确定。模型最终输出双任务结果：剩余使用寿命（RUL）回归值（单位：小时）；5类故障分类概率（正常/轴承磨损/IGBT老化/电容退化/风扇异常），为运维决策提供量化依据。

3.2 多目标损失函数

为兼顾回归精度、分类均衡性与预测稳定性，总损失函数设计为三项加权和：

（3）

其中为MSE回归损失；为的Focal Loss，有效缓解故障样本不均衡问题；为RUL平滑正则项，抑制连续帧预测值的异常跳变：

（4）

经实验验证，三部分权重取、、时模型综合性能最优。

3.3 模型压缩与工程部署

云端教师模型采用ResNet-50+Transformer架构，精度较高但参数量达220 MB，无法满足边缘部署需求。本研究通过知识蒸馏技术将教师模型知识迁移至边缘学生模型：训练阶段以学生模型同时拟合硬标签与教师软标签，实现高精度压缩。最终学生模型经INT8量化后体积仅15 MB，在Jetson AGX Orin上推理时延低至18 ms/帧，内存占用<2 GB，运行功耗约22 W。7×24 h连续压力测试表明，GPU温度稳定在62℃，未触发降频保护，完全满足铁路现场长期无人值守运行的可靠性要求。

4 云端联邦学习与故障诊断

铁路给水变频器的故障模式受地域气候、季节负荷等因素影响显著，单泵房样本量有限且分布不均，而全量数据上传又面临隐私合规与带宽瓶颈。为此，本节提出基于联邦学习的跨泵房协同建模方案，在保障数据安全的前提下实现模型持续演化，架构示意如图4所示。

图4 云端联邦学习架构示意

Fig.4 Architecture of cloud federated learning

4.1 联邦学习架构

系统构建“云-边”协同训练框架。中心服务器部署于徐州段云平台，4个客户端分别对应徐州北、徐州南、邳州、新沂泵房的边缘计算节点。每完成5轮本地训练后，客户端将INT8量化后的模型参数加密上传至中心服务器；服务器按各节点样本量加权聚合全局模型：

（5）

其中为客户端的样本量，为总样本量。聚合后的全局模型下发至各客户端进入下一轮迭代。联邦学习周期设定为6 h/次，既保证模型及时吸收新故障模式，又避免对5G专网造成持续带宽压力。

4.2 故障分类与智能诊断

模型输出的5类故障概率结合专家规则库形成最终诊断结论：轴承磨损对应振动RMS与峰值因子突增；IGBT老化表现为11次谐波幅值上升叠加模块温度异常；电容退化伴随功率因数降低与纹波增大；风扇异常则体现出风口温度持续超限；正常状态要求各通道指标均处于健康区间。

系统针对每类故障自动生成推荐维护动作（紧固/更换/清洁等）及紧急程度分级（一般/重要/紧急），实现从“故障识别”到“处置建议”的闭环决策支持。

4.3 阈值告警与AI预测融合机制

系统构建了“阈值兜底+AI预测”双通道运维体系，两者独立运行、互为补充。传统硬件阈值告警作为最后一道安全防线，对过流、过压、超温等紧急工况触发即时跳闸保护，确保设备本体安全；AI预测模型则提供未来7–30天的故障概率与RUL趋势预警，支撑计划性维护与备件前置调度。在运维调度面板上，实时视图展示当前告警与设备状态，预测视图呈现RUL曲线与故障演化趋势，使运维人员既能快速响应突发故障，又能前瞻性地安排预防性维护，显著提升铁路给水系统的运维智能化水平与供水保障能力。

5 工程应用与验证

为验证所提方法的工程有效性，系统自2025年9月起在徐州段4处泵房的18台变频器上部署试运行。截至2026年3月，系统已连续稳定运行6个月。

5.1 部署规模与数据集构建

试点范围涵盖徐州北（5台）、徐州南（5台）、邳州（4台）及新沂（4台）4处泵房，变频器功率覆盖15–45 kW，涉及ABB、施耐德、台达3个主流品牌，具有良好的设备代表性。试运行期间，系统累计采集多模态数据约2.3亿条，其中电流数据12亿点、振动数据8亿点、温度数据4500万点。样本库包含正常样本240万条及故障样本113次（含人为注入的轴承磨损、IGBT加速老化、电容失效等7类典型工况），为模型训练与验证提供了坚实的数据基础。

5.2 预测性能评估

模型对故障的提前预警时间分布在7–30天之间，中位数为18天。在实际故障样本中，预测准确率达88.9%，误报率仅为4.2%。其中，电容退化与风扇异常的预测准确率为92.1%，IGBT准确率为82.4%。

5.3 典型应用案例

电容退化：2025年11月，徐州北某30 kW变频器收到“电容退化趋势”预警（置信度78%），建议30天内检修。现场于第25天停电检查，确认直流母线电容容量已下降23%，及时更换后避免了突发停机事故。

IGBT老化：2026年1月，邳州站45 kW变频器连续3 d出现11次谐波幅值上升叠加模块温度异常升高5℃，系统判定为“IGBT早期老化”。运维人员于第10天实施预防性更换，成功规避了可能影响春运应急供水的重大故障。

轴承磨损：2026年2月，新沂站15 kW变频器模型输出RUL=152小时，与厂家经验高度吻合；同时提示“风扇轴承磨损”，2周后现场听音确认并更换轴承。

上述案例覆盖了电容、IGBT、轴承三类核心故障模式，验证了系统在复杂工况下的工程实用性。

5.4 模型迭代与持续学习机制

系统上线6个月内，联邦学习共完成约70轮聚合。验证集上RUL预测平均绝对误差从初始的18.5小时降至8.3小时，故障分类准确率从81.2%提升至88.9%，模型性能随数据积累持续优化。全过程仅传输模型参数，无原始数据上传，严格铁路数据安全管理要求。系统内置A/B灰度验证机制，确保全局模型更新不影响生产安全，6个月内未发生因模型切换导致的生产事故。此外，系统支持故障录波回放功能，可回溯故障前30秒的多模态时序曲线，为事后根因分析提供完整数据支撑。

6 结论

针对铁路给水变频器缺乏健康预测能力、依赖事后告警的行业痛点，本文提出了基于多模态融合与边缘智能的预测性维护方法。该方法在边缘端通过轻量化1D-CNN+BiLSTM+Attention模型实现电流、振动、温度三模态数据的实时融合与RUL预测，并通过云端联邦学习聚合多泵房模型，实现跨站点知识共享与模型持续演化。系统在徐州段4处泵房18台变频器的6个月试运行中，提前7-30天预警故障11次，准确率达88.9%，误报率仅4.2%，相比传统阈值告警方式预警时间提升10倍以上，验证了方法的工程有效性。

参考文献

- 李柏松, 沈阳. 铁路给水泵房智能变频柜设计[J]. 铁路计算机应用, 2023, 32(7): 38-43.

- 沈拓. 双碳背景下的铁路车站泵房智能运维应用研究[J]. 铁路工程学报, 2024, 41(10): 95-102.

- 张永明, 李强. 基于LSTM的旋转机械剩余寿命预测综述[J]. 机械工程学报, 2022, 58(12): 1-15.

- LI X, ZHANG W, DING Q. A robust 1D-CNN based fault diagnosis for rotating machinery[J]. Measurement, 2021, 172: 108882.

- YANG Q, LIU Y, CHEN T, et al. Federated learning for industrial fault diagnosis: A survey[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(8): 5099-5116.

- HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]// CVPR, 2016: 770-778.

- HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

- VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]// NeurIPS, 2017: 5998-6008.

- HINTON G, VINYALS O, DEAN J. Distilling the knowledge in a neural network[J]. arXiv preprint arXiv:1503.02531, 2015.

- MCMAHAN B, MOORE E, RAMAGE D, et al. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data[C]// AISTATS, 2017: 1273-1282.

- 国家铁路局. 铁路给水排水设计规范: TB 10010-2016[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016.

- 沈阳, 邓辰鑫. 无人给水所远程监控系统设计[J]. 铁路计算机应用, 2024, 33(2): 36-42.

- 张建, 沈拓. 无感采集在铁路泵房智能运维的应用探讨[C]// 铁路房建专业科技成果和应用研讨会论文集. 北京: 中国铁道学会, 2023: 112-119.

- 王飞跃, 张俊. 边缘计算在工业互联网中的应用综述[J]. 自动化学报, 2022, 48(11): 2673-2688.

- 王群. 地基沉降地区铁路给水管网监测与故障预防处置系统研究[J]. 铁道建筑, 2024, 64(10): 60-66..